附件1

检查在建工程项目存在问题一览表

| 序号 | 项目名称 | 所在地 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中奥华府 | 响水 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 盐城市工程建设监理中心有限公司 | 临边防护、电梯井立面防护不规范，未固定到位； 2、部分二级分箱箱门与箱体未做电气连接，无漏保调试记录； 3、楼层未配备二级分箱，接线不规范，私拉乱接； 4、楼层消防水源设置不规范，未配备消防接口、水箱、水带； 5、脚手架验收，临边、洞口防护验收不规范； 6、项目部安全检查记录不全。 |
| 2 | 昌兴壹城二期 | 滨海 | 歌山建设集团有限公司 | 江苏亭湖工程项目管理有限公司 | 落地式脚手架扫地杆部分小横杆脱落、缺失，连墙件设置偏少； 2、17#楼悬挑脚手架工字钢后锚固使用单螺母； 临时用电不符合三级配电两级保护要求，部分机械设备无专用开关箱或设备未做重复接地； 部分马槽防护、临边防护不到位； 现场消防器材配备不足； 6、部分特种作业人员持无效证件上岗。 |
| 3 | 凤凰文化广场 | 阜宁 | 江苏明华建设工程有限公司 | 江苏四通项目管理有限公司 | 临时用电不规范，部分开关箱无工作零线，隔离开关选型不当，存在私拉乱接，使用家用插座现象；部分机械设备无专用开关箱或设备未做重复接地； 部分马槽部位无防护措施； 现场消防设施配备不足； 部分特种作业操作证到期未及时复检； 现场建筑材料堆放无序，垃圾堆积未及时清运； 6、个别工人高处作业未带安全带。 |
| 序号 | 项目名称 | 所在地 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 |
| 4 | 射阳碧桂园 | 射阳 | 沈阳腾越建筑工程有限公司 | 南京旭光建设监理有限公司 | 项目经理变更无相关手续，安全员未在岗； 基坑支护方案未见，现场坑边堆载较多、无安全防护、无排水措施； 临电使用混乱，电缆线未采取防护措施，直接就地敷设或挂设在桩机和脚手架上、箱体内漏保选型不当，额定动作电流偏大； 模架满堂支撑搭设不规范，立杆基础垫片较少，部分立杆顶部出水平杆中心线距离较大，水平、竖向剪刀撑缺失，防护架未搭设； 部分钢/木制作区无防护棚； 现场安全警示标语较少； 7、食堂无健康证、卫生许可证及消防器材。 |
| 5 | 帝璟湾 | 建湖 | 江苏冠华建筑工程有限公司 | 盐城建兴监理有限公司 | 落地式脚手架底部立杆搭接，连墙件数量不足，竹笆未满铺，垃圾堆积未清理； 剪刀撑搭设不规范，部分未从首步首跨起搭，部分未连续设置到顶； 大量临边防护、预留洞口防护、采光井/电梯井防护及卸料台两侧防护未到位； 临电使用不规范，总配电箱内无工作、保护零线，一闸多机； 楼层内无消防设施； 6、木/钢制作防护棚架体搭设不规范，顶部横杆弯曲变形。 |
| 6 | 繁华里二期 | 东台 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 南京旭光建设监理有限公司 | 悬挑脚手架悬挑梁长度不足，部分大横杆弯曲变形，连墙件设置不足，部分马槽防护未做到位； 部分阳台、临边、电梯井立面防护未做到位； 落地式上料平台搭设不规范； 临时用电总配电房设置不规范，分配电箱、开关箱不符合； 基坑周边未设置排水措施，部分护坡未硬化到位； 部分塔吊司机、信号工操作证未按时复检，部分特种作业人员操作证过有效期； 安全技术交底不规范； 塔吊第二道附墙检测报告未见； 9、施工升降机防坠落器未定期做防坠落试验。 |
| 序号 | 项目名称 | 所在地 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 |
| 7 | 万佳城市广场二期10#楼 | 大丰 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 江苏大洲项目工程管理有限公司 | 脚手架剪刀撑搭设不规范，部分架体立杆弯曲变形，部分脚手板未铺设到位； 2、部分临边防护未做到位； 临时用电分配电箱、开关箱不符合规范，电线乱拉乱接，一闸多机； 安全员考核合格证已过有效期；部份特种作业人员未按时复检、辅助机械检测合格证及人员操作证未见； 5、施工升降机防坠器未按时做防坠落试验。 |
| 8 | 碧桂园郡悦府一期 | 亭湖 | 江苏南通二建集团有限公司 | 江苏建业集团有限公司 | 1、21#楼东侧基坑边坡未做护坡处理，坑边无安全防护； 部分电梯井防护、阳台/楼梯临边防护、洞口防护未到位； 临时用电不规范，部分开关箱无保护接零，箱体无重复接地；部分机械设备无专用开关箱；22#塔吊专用开关箱内一闸多机； 落地式卸料平台搭设不规范，无限载标识，四周无安全防护措施； 5、无消防专项方案。 |
| 9 | 悦欣花园停车综合楼 | 市经济开发区 | 江苏中柢建设工程有限公司 | 江苏荣成项目管理有限公司 | 临时用电部分开关箱不规范，电线乱拉乱接； 塔吊基础积水； 采光井处脚手架搭设不规范，钢管未油漆，密目网未张挂到位； 塔吊安装辅助作业人员操作证未见； 5、分部分项工程验收记录不齐全。 |
| 序号 | 项目名称 | 所在地 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 |
| 10 | 香城世家 | 盐都 | 江苏明华建设有限公司 | 江苏省永都项目管理咨询有限公司 | 1、10#楼外架无剪刀撑，立杆基础积水无垫块，悬挑脚手架工字钢未用钢丝绳于上方主体连接锚固； 2、10#楼四层模板工程满堂脚手架搭设不规范，部分立杆底部悬空、顶部未顶到模板底；步距跨距较大；水平杆、扫地杆、扣件、水平/竖向剪刀撑设置较少； 3、10#楼层内楼梯防护、后浇带防护未做； 4、11#楼砼泵送管架设在防护架架体上；外架扫地杆设置偏高，卸料平台斜拉钢丝绳设置与脚手架缠绕在一起； 5、临电使用不到位，个别开关箱箱体未重复接地。 |
| 11 | 盐城中南世纪城景城14-15、18-19、22-23楼人防及地下车库 | 城南新区 | 江苏建业建设集团有限公司 | 南通正元工程项目管理有限公司 | 现场整体附着式爬升脚手架部分连墙、斜拉杆锚固螺栓存在偏位及未锚固现象，架体锈蚀未及时维保，钢笆上堆积建筑垃圾未及时清理； 个别二级箱内接线不规范，漏保选型不当； 3、信号工配备不足。 |
| 12 | 范公路二期安置小区 | 市直 | 江苏明华建设有限公司 | 江苏苏伟项目管理有限公司 盐城市华荣建设监理有限公司 | 临时用电不规范，总箱未设置配电房，箱内保护接零不到位，部分开关箱内漏保设置不规范，私拉乱接现象较严重； 临边防护、电梯井立面防护不到位，栏杆高度设置偏低，后浇带防护未到位； 3、脚手架部分立杆悬空； 十九大期间值班值守制度需加强； 5、部分安全台帐资料需进一步完善。 |

附件2

检查燃气企业存在问题一览表

| 序号 | 企业名称 | 所在地 | 企业类别 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响水县四通液化气有限公司 | 响水 | 液化气 | 1、无周界报警，生产区存放报废钢瓶较多，开票室的门设置在生产区里，喷淋管穿过储罐围堰未封堵； 2、应急预案编制不规范。 |
| 2 | 滨海县滨海天达燃气有限公司 | 滨海 | 管道燃气 | 场站生产区内存放管材等物品； 2、应急预案编制不规范。 |
| 3 | 阜宁县阜宁天达燃气有限公司 | 阜宁 | 管道燃气 | 场站LNG储罐喷淋管涂色不正确； 2、应急预案编制不规范。 |
| 4 | 射阳中石油昆仑燃气有限公司 | 射阳 | 管道燃气 | 无消防水系统； 2、站区内超量停放气瓶车。 |
| 5 | 建湖中石油昆仑燃气有限公司 | 建湖 | 管道燃气 | 1、应急救援预案不完整，危险源公示内容不全面。 |
| 6 | 东台市中亚液化气有限公司 | 东台 | 液化气 | 1、站区工艺管道上少数安全阀损坏。 |
| 7 | 亭湖区盐城市时进经贸燃气有限公司 | 亭湖 | 液化气 | 放散管高度达不到要求； 2、生产区内存放报废钢瓶较多。 |
| 8 | 开发区盐城市步凤燃气有限公司 | 市经济开发区 | 液化气 | 压缩机房、充装台各有一只压力表损坏； 2、站区存放的报废钢瓶数量较多。 |
| 9 | 盐都中油昆仑紫源加气站 | 盐都 | 管道燃气 | 1、无周界报警系统。 |