附件1

检查在建工程项目存在问题一览表

| 序号 | 项目名称 | 所在地 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天工锦绣尚品小区 | 响水 | 江苏威振建筑安装工程有限公司 | 江苏河海工程建设监理有限公司 | 1、塔吊安装与方案不符，基础压板形式不一致，附墙装置无原厂合格证明； 2、临时用电未做到三级配电两级保护，未设置配电房，电线乱拉乱接，部分分配电箱、开关箱设置不规范； 3、脚手架连墙件偏少，部分架体弯曲变形； 4、现场消防器材配备不足； 5、部分临边、洞口防护未到位，安全通道搭设不规范； 6、脚手架、临时用电方案与现场不符，安全例会纪要未见。 |
| 2 | 华都丽景 | 响水 | 江苏大洋建设工程有限公司 | 盐城市工程建设监理中心有限公司 | 塔吊基础验收不规范，维保记录不真实； 现场使用的钢管材质是Q195，不符合要求； 3、临时用电未做到三级配电两级保护、一机一闸一箱一漏，未设置总配电房，电线乱拉乱接； 4、脚手架连墙件设置偏少，卸料平台两侧防护未到位，部分临边、洞口防护未到位，砼搅拌机无防护棚，高压线防护未到位。 |
| 3 | 滨海港利上城国际二期 | 滨海 | 中天建设集团有限公司 | 连云港淮工监理有限公司 | 1、塔吊爬梯交叉安装，爬梯缺少连接螺栓，主钢丝绳缺少排绳轮，局部钢丝绳扭曲变形，高度限位失灵、变幅限位失灵，信号工配备不全； 2、西侧基坑边坡未采取防护措施，坑边堆载过大； 3、总配电房内无制度、警示标识牌，消防器材配置不足，部分开关箱接零接地未做到位； 4、现场未设置安全通道； 5、安全验收记录不全，未见培训教育记录。 |
| 4 | 万锦豪庭5、7#商住楼 | 滨海 | 江苏昱诚建设有限公司 | 盐城市建兴监理有限公司 | 项目经理未在岗履职； 塔吊锈蚀严重，7#楼塔吊到期未及时监测； 3、临时用电未做到三级配电二级保护，总配电房设置不规范，屋面使用不阻燃材料，无制度、消防器材、警示标识牌、绝缘地板，电线乱拉乱接，砼搅拌机开关箱不规范； 4、脚手架连墙件偏少，部分架体弯曲倾斜变形，剪刀撑搭设不规范，部分密目网张挂不严密； 5、部分悬挑处马槽防护、临边、洞口、阳台防护不到位； 6、消防器材配备不足，楼梯口无应急照明； 7、安全验收记录不全，未见安全培训教育记录及消防台帐。 |
| 序号 | 项目名称 | 所在地 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 |
| 5 | 阜宁宝丰国际商博城 | 阜宁 | 浙江广安建设有限公司 | 江苏四通项目管理有限公司 | 塔吊基础稳定性不足，找平水泥砂浆开裂破损，信号工配备不足； 2、脚手架搭设不规范，南侧架体基础下沉，东侧北侧架体基础未硬化，部分大横杆缺失，剪刀撑未搭设到位，密目网破损较多未及时修复张挂到位，竹笆未铺设到位； 3、现场未设置总配电房，电线乱拉乱接，塔吊专用开关箱内未设置隔离开关； 4、木制作区无消防器材； 5、日常安全检查、验收记录不全，监理部安全例会纪要未见；安全技术交底未到位，未见培训教育及消防台帐。 |
| 6 | 银领花园1、2#楼 | 阜宁 | 江苏昊天建筑安装工程有限公司 | 盐城市华荣建设监理有限公司 | 塔吊基础与方案不符； 2、临时用电未做到三级配电两级保护，未设置总配电房，电线乱拉乱接，钢筋制作专用开关箱不规范，塔吊无专用开关箱； 3、卸料平台两侧无防护，钢筋制作区、砼搅拌机无防护棚，部分临边、洞口防护未到位； 4、现场未配备消防器材； 5、安全技术交底未交到工人，安全检查、验收记录不规范，消防台帐未见。 |
| 7 | 东都天润住宅小区三期工程 | 射阳 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 江苏创盛项目管理有限公司 | 施工升降机司机离开未断开电源并锁门，设备进场验收手续不全，梯笼锈蚀严重； 总配电房内无制度、警示标识牌，消防器材配置不足，电线乱拉乱接； 脚手架连墙件偏少，部分大横杆弯曲变形，密目网张挂不严密； 部分临边、阳台、洞口防护不到位； 5、安全技术交底不规范、不到位。 |
| 8 | 射阳幸福一号公馆二期项目 | 射阳 | 中建远南集团有限公司 | 南京海宁建设工程监理咨询有限公司 | 办公区选址不当，与高压线安全距离较近； 塔吊锈蚀严重，高度限位、变幅限位失效； 3、临时用电未做到三级配电两级保护，总配电房内无照明、制度、警示标识牌，电线乱拉乱接，总箱设置不规范，接零接地未到位，分配电箱、开关箱内使用家用插座； 4、脚手架搭设不规范，部分大横杆未连结，剪刀撑搭设错误，竹笆未满铺，模板支撑无扫地杆、剪刀撑； 5、基坑周边防护不到位，卸料平台两侧无防护，钢筋/木制作区无防护棚，悬挑处马槽防护、后浇带防护及部分电梯井口、阳台、临边、洞口防护未到位，安全通道设置不规范。 |
| 序号 | 项目名称 | 所在地 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 |
| 9 | 建湖碧桂园 | 建湖 | 江苏建业建设集团有限公司 | 安徽省恒创建设工程有限公司 | 1、项目经理未在岗、安全员仅一人在岗； 2、方案审批总监签名与备案信息不符； 3、3#塔机基础积水,变幅限位失效，力矩限位不灵敏,司机下班未断电源，锁驾驶室； 4、基坑开挖，边坡未硬化，四周无防护、无排水沟，坑边荷载过大； 5、临时用电未做到三级配电两级保护，一机一闸一箱一漏，总配电房内未设置电缆沟、制度、绝缘地板、消防器材，电线乱拉乱接、破损严重，钢筋机械开关箱接零接地未到位； 6、脚手架搭设纵距大小不一，部分立杆悬空，采光井处立杆缺失，连墙件偏少，部分架体倾斜变形、密目网未张挂严密；落地式卸料平台搭设不规范，高度偏大，两侧防护不到位； 7、电梯井立面防护未到位，部分阳台、洞口、临边防护未到位，无安全通道，钢筋制作区、砼搅拌机无防护棚； 8、资料缺项较多，群塔方案编制无针对性，安全技术交底不规范，未由技术负责人交底。 |
| 10 | 泽园未来城 | 建湖 | 江苏瑞坤建设工程有限公司 | 江苏奥邦建设监理有限公司 | 1、临时用电未做到三级配电两级保护，总配电房内无制度、电缆沟、警示标识牌，电线乱拉乱接，配电箱接零接地未做； 2、脚手架搭设纵距大小不一，连墙件偏少，剪刀撑未搭设到位，竹笆上杂物较多； 3、部分悬挑架马槽防护、阳台、临边、洞口防护未到位； 4、现场未配备消防器材，楼梯口无应急照明； 5、钢管、扣件未见抽样监测报告，高支模验收记录未见，安全例会纪要未见项目经理、技术负责人、总监等签到记录，安全技术交底、培训教育流于形式。 |
| 11 | 东台恒大翡翠花苑2#楼 | 东台 | 中联世纪建设集团有限公司 | 盐城市工程建设监理中心有限公司 | 1、落地式脚手架搭设方案无针对性，单排立杆约30米高度需进行加固处理，架体大横杆缺失一道，连墙件未连续设置到位；悬挑脚手架实体与方案不符，部份转角处悬挑梁型钢后锚固长度不足； 2、基坑专项施工方案未评审，基坑临边无防护； 临时用电混乱，私拉乱接，一闸多机； 施工升降机无导线架，附墙撑杆超过使用说明书没有计算和方案，进料平台临边防护不到位，极限限位失效，门顶限位失效； 5、塔机基础积水； 6、安全台帐资料混乱，防护用品未见复试检测报告，现场特种作业人员未见操作证（焊工），部分特种作业人员未持有效证件上岗，专项施工方案审批不规范，群塔方案审批程序不齐全，未见施工升降机检验合格证，未见大型设备日常定期检查记录，安全检查记录不全面，安全技术交底不规范。 |
| 序号 | 项目名称 | 所在地 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 |
| 12 | 东台金水湾B区37#楼 | 东台 | 盐城金盛建筑工程有限公司 | 南通市建设监理有限责任公司 | 落地式脚手架基础垫木设置不规范，部份连墙件设置不到位，马槽部位防护不到位； 卸料平台与脚手架之间防护不到位，使用螺纹钢作预埋的拉环，后部压板锚固措施不到位，无限载标识； 临时用电不符合一机一闸要求，总配电箱接线混乱； 楼层临边防护搭设不到位，钢筋加工区防护不到位（无警示标志、操作规程），安全通道设置部位不正确； 塔吊基础无防护，塔机附墙长度超过说明书要求使用范围； 消防安全管理专项施工方案未审批，施工现场未设置消防泵房，消防管道未与主体同步设置； 楼道未设置应急照明； 钢管、扣件、密目网未见复试检测报告； 分部分项工程专项验收未见相关验收记录，专项方案审批不规范，安全技术交底不规范，未见司索信号工人员操作证。 |
| 13 | 同福花园17#楼 | 大丰 | 盐城亿通建设工程有限公司 | 江苏宏盛项目管理有限公司 | 塔机基础积水，塔机专用开关箱未设置隔离开关，接地线用铝芯线代替，塔机附墙未经检测已使用，吊装现场没有配备司索信号工； 部分专用开关箱箱体设置不规范，漏保额定动作电流过大； 楼层临边、管道井、阳台防护、电梯井的立面防护不到位，钢筋加工区防护不到位； 卸料平台与脚手架架体间的防护不到位，工字钢后端预埋措施不规范； 施工现场未设消防泵房，消防管道未与主体结构同步设置； 部分专项方案无编制依据，资料与现场实体不符，分部分项工程未见验收记录，未见公司安全检查记录，安全技术交底不规范，部分特种作业人员操作证书未按时复检； 7、项目经理、安全员不在岗。 |
| 14 | 香格里花园11#楼 | 大丰 | 南通曙光建筑工程有限公司 | 盐城市工程建设监理中心有限公司 | 落地式脚手架首步防护不到位，马槽未防护；悬挑脚手架实体与方案不符，预埋锚固件使用U型环，首步防护措施不到位； 塔机安装方案未履行审批手续，专用开关箱设置不符合TN-S要求，塔机基础积水，周边防护不到位； 施工升降机未见使用登记手续，上料平台临边防护不到位； 楼层临边防护、阳台防护、采光井的防护、电梯井的立面水平防护不到位； 卸料平台侧边防护不到位，无限载标识，后部未采取锚固措施； 楼层消防管道未与主体结构同步设置； 7、脚手架专项验收不规范，安全技术交底不规范，悬挑脚手架方案审批不规范，未见司索信号工操作证。 |
| 序号 | 项目名称 | 所在地 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 |
| 15 | 荣润麒麟府11#楼 | 亭湖 | 龙信建设集团有限公司 | 江苏亭湖工程项目管理有限公司 | 落地脚手架敞口处缺少连墙件，基础积水、局部立杆搭接； 楼层、阳台防护不到位； 脚手架专项验收不规范，密目安全网阻燃未检测； 4、安全技术交底不规范。 |
| 16 | 德惠尚书房锦苑一期 | 亭湖 | 江苏晟功建设工程有限公司 | 盐城市建业工程咨询有限公司 | 落地脚手架基础垃圾未清理，架体接地不规范；门厅部位架体水平立面防护未到位，马槽防护不到位； 安全通道设置不规范，楼道未安装应急照明； 楼层阳台临边防护不到位； 钢筋加工区配电室随意搭设； 塔吊基础积水，有垃圾；塔吊专用开关箱设置不合理，使用登记证未悬挂； 楼层消防接口未配备水枪水带； 未见钢管扣件、密目网复检报告； 分部分项专项验收不规范，安全技术交底不规范，无机械设备维修保协议； 9、未见司索信号工操作证。 |
| 17 | 北京师范大学盐城附属学校幼儿园、小学部工程 | 开发区 | 江苏龙光建设工程有限公司 | 盐城市工程建设监理中心有限公司 | 落地脚手架部分连墙件设置不到位，敞口部位连墙件偏少；部分架体扫地杆设置不到位，部分剪刀撑设置不到位，高支模局部架体立杆搭接； 临时用电设置不规范，存在一闸多机现象； 吊装作业无司索信号工，现场机动车人员无证操作； 安全通道设置不到位； 分部分项专项验收不规范，未见高支模搭设验收记录； 6、安全员配备不足。 |
| 18 | 盐城综保区二期封关新建标厂工程 | 开发区 | 江苏千和建设工程有限公司 | 盐城市万方工程建设监理有限公司 | 现场安全通道设置较少； 卸料平台与脚手架之间的防护不到位； 钢筋加工区防护不到位，设备接地保护脱落； 塔机专用开关箱漏保设置不规范，无接零保护，吊装区域无司索信号工，使用登记、检验合格证未悬挂，无维保安全协议； 分部分项专项验收不规范、安全检查记录不全面，冬季施工安全专项方案未单独编制； 6、安全配备不足。 |
| 序号 | 项目名称 | 所在地 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 |
| 19 | 盛世明都3、6#楼 | 盐都 | 江苏华悦建设集团有限公司 | 江苏科苑建设项目管理有限公司 | 落地脚手架基础垫木不规范，连墙件严重不足；悬挑脚手架实体与方案不符，预埋锚固使用U型环，首步防护、马槽防护不到位； 落地式钢管卸料平台无专项施工方案，基础未硬化，与脚手架相连接，侧边无防护，无限载标识； 临时用电设置不规范，一闸多机，电线电缆随意拖拉，钢筋加工区、木工加工区临时用电不符合TN-S要求，无操作规程、警示标志、消防设施； 楼层临边防护、管道井防护、电梯井防护不到位、钢筋加工区部分防护未搭设到位； 塔机未配置专用开关箱，附墙未见检测报告，未见使用登记证； 现场未设置消防泵房，消防管道未与主体结构同步设置； 7、安全台帐资料严重缺失，未见司索信号工操作证，未见分部分项工程专项验收记录等。 |
| 20 | 西城中央一期 | 盐都 | 南京建工集团有限公司 | 南京新华泰建设工程项目监理有限公司 | 脚手架马槽防护不到位，架体杂物较多，楼层阳台防护不到位，脚手架专项工程验收不规范； 楼层消防接口未配备水枪、水带； 塔机专用开关箱漏保设置不合理，基础节预埋无方案，无日常维修保养记录； 4、总配电室无漏保试跳记录。 |
| 21 | 珑庭华府10#楼 | 城南 | 四川省第十五建筑有限公司 | 南京旭光建设监理有限公司 | 落地脚手架连墙件设置不规范，顶层设置不到位； 楼层临边防护、楼梯防护、电梯井防护部分不到位； 临时用电不规范，末端箱体设置不规范； 施工升降机无导线架，使用过程中层门没有关闭； 塔吊标准节部分开口销用铁丝代替，安装告知、使用登记资料严重缺失； 现场消防水源接口未配备水枪、水带； 7、三级安全教育不规范，专项方案审批表不规范，脚手架搭设验收记录不规范。 |
| 22 | 晶都悦府二期1、2、3#楼、生活泵房、2、3配电房 | 城南 | 盐城市鸿基建筑工程有限公司 | 江苏建业建设集团有限公司 | 悬挑脚手架首部防护不到位，楼层部分临边防护不到位； 基坑边坡未硬化； 施工升降机无导线架，外门限位失效，驾驶人员不能用明火取暖； 塔机安装无安全协议，塔机基础周边无防护； 临时用电混乱，电线电缆随地拖拉，开关箱配置不合理，额定动作电流过大； 6、群塔方案、临时用电方案审批不规范且无针对性，脚手架搭设验收不规范，安全技术交底不规范，安全检查记录不全面。 |
| 序号 | 项目名称 | 所在地 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 |
| 23 | 江苏黄海区域海洋气象预警中心（盐城市气象灾害预警应急中心）基建总承包工程 | 市本级 | 江苏龙光建设工程有限公司 | 盐城市天平建设监理有限公司 | 临时用电配电箱内漏保设置不规范，无接零保护； 脚手架搭设不符合要求，立杆垂直度差，多处立杆悬空，料台、支模架与脚手架相连接，剪刀撑未搭设全； 安全技术交底不规范，流于形式； 4、部分专项方案审查、审批、验收不规范。 |
| 24 | 悦达汇文苑工程 | 市本级 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 盐城市建业工程咨询有限公司 | 施工现场扬尘控制不力，建材堆放无序，建筑垃圾未及时清理； 2、脚手架搭设不规范，立杆悬空，剪刀撑未连续搭设，无安全通道。 |
| 25 | 悦达香溪国际学校及香溪花园项目二期 | 市本级 | 江苏明华建设有限公司 | 江苏荣成项目管理有限公司 | 施工现场未做到封闭管理，无安全通道，扬尘控制不力，消防措施不到位； 塔吊基础积水； 临时用电配电箱设置位置离用电设备距离太远，漏保额定电流参数过大； 4、料台与脚手架混搭。 |
| 26 | 范公路二期1、3、8、11、12、17#楼、幼儿园、集中商业及地下车库C区桩基、土建、安装工程 | 市本级 | 江苏明华建设有限公司 | 江苏苏伟项目管理有限公司 盐城市华荣建设监理有限公司 | 施工现场消防器材不足，建筑垃圾未及时清理，扬尘控制不力； 临时用电不规范，接线凌乱，塔吊电箱漏保电流参数过大； 悬挑脚手架定位环不符合要求（电焊定位）； 卸料平台无限载标牌； 5、安全台账资料审批不规范。 |
| 27 | 豪德商务北广场工程 | 市本级 | 盐城市第一建筑工程有限公司 | 江苏建兴监理有限公司 | 现场无安全通道，消防器材不足，建材堆放无序，扬尘控制不力； 安全隐患未整改，项目经理、总监落实责任不力，履职不到位； 脚手架方案不能指导现场施工，实际搭设不合理、不规范、不符合要求； 4、部分临边、楼梯未设置防护栏。 |
| 28 | 香苑东园后续工程 | 市本级 | 盐城市鸿基建筑安装工程有限责任公司 | 江苏创盛项目管理有限公司 | 料台与脚手架相连，有的脚手架为开口架未采取有效加固，连墙件不符合要求； 部分临边防护缺失； 临时用电进出线不规范； 4、安全台账资料部分方案缺项，审批不规范。 |
| 29 | 盐城市紫薇花园综合服务楼土建、安装工程 | 市本级 | 盐城华荣建设工程有限公司 | 江苏伟业项目管理有限公司 | 脚手架多处立杆悬空搭设、搭接，多处悬挑搭设，连墙件设置不规范，钢管、扣件锈蚀严重，脚手架安全隐患较大，安全通道与脚手架相连； 2、临时用电未做到“三级配电，二级保护”，接线凌乱，进出线不规范，漏保电流参数过大。 |
| 序号 | 项目名称 | 所在地 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 |
| 30 | 盐城先锋国际广场台山寺土建、一般安装工程 | 市本级 | 江苏龙光建设工程有限公司 | 江苏创盛项目管理有限公司 | 悬挑脚手架部分悬挑梁未用钢丝绳拉接，方案与实际不符； 高支模首层和顶层未设置剪刀撑，剪刀撑、水平剪刀撑未与梁或柱拉接； 临时用电部分电箱内无漏保； 安全台账资料流于形式，不能指导施工，安全技术交底不规范； 5、扬尘控制不力。 |
| 31 | 先锋国际广场三期酒店写字楼工程 | 市本级 | 中铁建设集团有限公司 | 上海市建设工程监理咨询有限公司 | 施工现场各类加工区、堆放区未明显划分到位，建材堆放无序，安全防护棚数量不足； 临时用电：三级箱离用电设备太远，电箱内接线凌乱； 3、安全台账资料须进一步完善；4、高空防坠措施不力。 |

附件2

检查燃气企业存在问题一览表

| 序号 | 企业名称 | 所在地 | 企业类别 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响水县银达液化气站 | 响水 | 液化气 | 1、无安全培训教育记录； 2、巡检管理制度缺失，无巡检次数及时间节点台账； 3、无日常隐患排查及整治台账； 4、生产区和辅助区未采用实体围墙隔离； 5、由于城市规划和液化气站的不匹配，导致储罐和周边小区、站外建构筑物的安全防火间距不能满足规范要求； 6、灌装间充装软管老化未及时更新，生产区存在液化气易下沉集聚的排水沟。 |
| 2 | 响水富晨燃气有限公司 | 响水 | 管道燃气 | 1、安全培训教育内容不完善； 2、隐患排查及整治环节力量比较薄弱，整改情况未落实到责任人； 3、施工现场安全监护管理制度缺失； 4、冬季保供方案不具体。 |
| 3 | 滨海双盛液化气站 | 滨海 | 液化气 | 1、无日常隐患排查及整治台账； 2、安全培训记录台账流于形式，无一线操作员工安全培训记录； 3、无燃气设施维修保养记录台账，且岗位责任人缺失。 |
| 4 | 滨海天达燃气有限公司 | 滨海 | 管道燃气 | 1、站区设备基础未加强维护保养，管道气流走向标识标志不完善； 2、站区气化器结霜较严重； 3、未加强员工对站区工艺管道流程及关键工艺仪表自控测量点的学习和培训； 4、施工现场安全监护制度不完善。 |
| 5 | 阜宁天达燃气有限公司 | 阜宁 | 管道燃气 | 1、生产运行管理制度、安全管理制度、安全现状评价报告年限过期； 2、站区液相管路结霜较严重； 3、未加强员工对站区工艺管道流程及关键工艺仪表自控测量点的学习和培训； 4、站区围墙缺少视频监控和周界报警系统。 |
| 序号 | 企业名称 | 所在地 | 企业类别 | 存在问题 |
| 6 | 阜宁县沟墩忠诚液化气有限公司 | 阜宁 | 液化气 | 1、企业安全生产责任制落实情况不到位，安全培训教育台账缺失； 2、企业巡检制度错误，无夜间巡检岗位责任人，无生产区相关巡检记录； 3、压力表、管道安全阀、液化气泄漏报警探头超期服役运行； 4、无燃气设施维修保养记录台账，且岗位责任人缺失。 |
| 7 | 射阳中石油昆仑燃气有限公司 | 射阳 | 管道燃气 | 1、企业无燃气管道经营许可证； 2、燃气施工监护记录不完善； 3、安全培训记录无汇总台账； 4、隐患排查整治台账不完善，应急预案未到相关部门备案； 5、站区现场存在重大安全隐患，并排停放3辆移动式LNG槽车，且违规当作固定式压力容器直接供气；空温式气化器设备现场发生倾斜现象，一旦恶劣天气，易造成燃气供应脱供严重事件； 6、燃气气化器及相关设备超负荷运行，现场结冰严重。 |
| 8 | 射阳液化气站 | 射阳 | 液化气 | 1、企业巡检制度不完善，无夜间巡检岗位责任人，无生产区相关巡检记录； 2、液化气泄漏报警探头未定期检测标定； 3、无燃气设施维修保养记录台账，且岗位责任人缺失； 4、无安全培训教育台账； 5、灌装间静电接地装置不符合规范要求。 |
| 9 | 建湖新奥燃气发展有限公司 | 建湖 | 管道燃气 | 1、事故应急救援不完善，未到相关主管职能部门备案； 2、无隐患排查（管道占压）台账、安全培训台账不完善，缺汇总表； 3、安全操作规程主体单位为盐城新奥燃气； 4、无燃气储气设施，气源保障能力薄弱； 5、企业无燃气经营许可证。 |
| 10 | 黄海液化气站 | 建湖 | 液化气 | 1、企业无巡检制度，无夜间值班及储罐区巡检记录； 2、燃气设施维护保养关键岗位未落实责任人； 3、企业无隐患排查整改记录； 4、储罐和站区围墙安全防火间距不够； 5、灌瓶间和辅助区值班办公室安全防火间距不够； 6、工艺管道存在私拉私接现象； 7、压缩机无安全放散管。 |
| 序号 | 企业名称 | 所在地 | 企业类别 | 存在问题 |
| 11 | 东台中石油昆仑燃气有限公司 | 东台 | 管道燃气 | 1、在建工程无施工监护记录；未针对施工现场增设消防、应急器材； 2、临时用电配电柜、线路设置不规范。 |
| 12 | 东台市金都液化气站 | 东台 | 液化气 | 储罐液位计损坏，储罐区有电源线裸露，20m3 储罐无紧急切断阀； 2、烃泵防护罩不规范，管道安全色不规范，法兰静电跨接不规范； 3、卸车、烃泵区无防撞柱，卸车软管无封头盖，充装称未接地；压缩机间与充装间有窗相通； 4、消防泵仅一台，发电机功率和消防泵不匹配。 |
| 13 | 大丰市常丰液化气公司 | 大丰 | 液化气 | 部分法兰静电跨接脱落； 储罐区有线路局部裸露；管道支架损坏； 生产区有废旧钢瓶、杂物堆放； 充装称未接地，充装间通风口被封堵； 消防泵房、配电间应急照明灯损坏，有杂物堆放；发电机不能正常启动； 6、可燃气体报警器未定期检定。 |
| 14 | 大丰华润港口一期码头加气站 | 大丰 | 管道燃气 | 工艺区放散管安全色不规范； 2、储罐底部放散管法兰跨接缺失。 |
| 15 | 盐城市时进经贸燃气有限公司 | 亭湖 | 液化气 | 储罐气相管无紧急切断阀； 阀门无开关状态标志牌；部分压力表无最高允许工作压力红线标识； 生产区有钢瓶等杂物堆放；生产区有三辆液化气槽罐车停放； 卸车软管无封头盖；消防泵转动轴无防护罩； 生产区有食堂、宿舍；周边安全间距不足。 |
| 16 | 盐城市永平液化气有限公司 | 亭湖 | 液化气 | 生产区入口无静电释放柱；管道安全色不规范； 液位计最高最低液位无明显标志；阀门无开关状态标志牌； 部分法兰静电跨接缺失、不规范；卸车处无防撞柱； 压缩机安全阀无放散管；压缩机间电源线不防爆； 配电间无挡鼠板、配电柜无“当心触电”标志牌； 6、发电机排烟口未接出室外。 |
| 序号 | 企业名称 | 所在地 | 企业类别 | 存在问题 |
| 17 | 盐城市步凤燃气有限公司 | 市经济开发区 | 液化气 | 生产区入口无静电释放柱；储罐排污管两道阀门之间无短接； 阀门无开关状态标志牌；压力表无最高允许工作压力红线标识；液位计最高最低液位无明显标志；部分法兰静电跨接不规范； 储罐气相管无紧急切断阀；储罐与消防通道之间有高大树木； 压缩机间气相阀门组与储罐无对应标识；压缩机间、充装间、卸车处有电源线不防爆；充装称接地线连接不规范，充装间通风口被封堵； 生产区有钢瓶等杂物堆放； 6、消防泵转动轴无防护罩，配电间无挡鼠板、无应急照明、无消防器材、无绝缘垫、配电柜无警示标志、有杂物堆放。 |
| 18 | 永平液化气站乌江路门市部 | 市经济开发区 | 液化气 | 可燃气体报警器不防爆； 瓶库钢瓶超量存放；瓶库有杂物堆放； 3、与小餐饮店毗邻；瓶库与营业室有门相通。 |
| 19 | 盐城紫源燃气有限公司 | 盐都 | 管道燃气 | LNG管道保温层局部破损；管道流向标识不全；放散管安全色不规范； 生产区存放有油桶等物品； 3、反恐器材不齐全。 |
| 20 | 升达液化气有限公司 | 盐都 | 液化气 | 消防栓无防冻措施；储罐区围堰有孔洞；管道安全色不规范；灌瓶间视频监控探头、接线不防爆； 消防泵转动轴无防护罩；配电柜无“当心触电”警示标志； 3、生产区有废旧钢瓶堆放。 |
| 21 | 市级机关液化气供应站 | 城南新区 | 液化气 | 储罐气相管无紧急切断阀；管道安全色不规范；紧急切断阀漏油； 灌瓶间通风口被封堵；灌瓶间视频监控探头不防爆； 配电间无应急照明，配电柜无警示标志；消防泵转动轴无防护罩； 4、可燃气体报警器未定期检定。 |
| 序号 | 企业名称 | 所在地 | 企业类别 | 存在问题 |
| 22 | 国伍石油液化气供应站 | 城南新区 | 液化气 | 生产区入口处无静电释放柱；可燃气体报警器无分路标签；储罐区围堰有孔洞；生产区围墙无周界报警器； 阀门无开关状态标志牌；压力表无最高允许工作压力红线标识；液位计最高最低液位处无明显标志； 管道安全色不规范；管道无流向标识；法兰静电跨接不规范； 烃泵区有电源线裸露；充装间可燃气体报警器线路裸露； 消防泵无防护罩；未配备发电机；配电间无应急照明、无消防器材，配电柜无警示标志，无绝缘垫，有杂物堆放； 6、储罐与站外间距不足。 |
| 23 | 盐城新奥燃气有限公司 | 市直 | 管道燃气 | 1、悦珑湾小区燃气登高管沉降严重，管道穿承重墙普遍缺少钢套管，且镀锌管道埋地敷设未进行防腐处理，部分架空管道未刷黄色油漆，不能做到横平竖直，反映了燃气工程建设领域施工的不规范及燃气公司质量监管的缺失，验收方面走过场，五方责任主体未落实到位； 2、管网运行方面无管网占压隐患排查及整治台账、高压管道防腐层检测隐患台账、阴极保护检测台账、特种设备检验台账； 3、工程管理方面无施工现场监护管理相关制度，高空作业、深基坑、管道带气碰通、密闭空间作业、人员密集场所施工等监护台账全无； 4、客户服务部门未能提供入户安检台账及相关隐患排查整治汇总表； 5、龙园新村存在的私拉私接现象整改完成计划表及相关台账不完善； 6、钱江财富广场餐饮厨房燃气切断阀设置不合理，操作不方便，且不符合规范要求。 |