附件2

检查燃气企业存在问题一览表

| 序号 | 企业名称 | 所在地 | 企业类别 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐城双闽陈家港管道燃气有限公司 | 响水 | 管道燃气 | 1、站内调压计量设施、空温式气化器、管道改造工程未按规定程序办理； 2、空温式气化器无紧急切断阀；无复热器；管材选用不合格，未采用低温不锈钢管道； 3、生产区和辅助区未用实体围墙隔开；配电间、主控室门未采用外开形式； 4、站内设施不符合一级反恐怖标准要求。 |
| 2 | 响水县双健液化气有限公司 | 响水 | 液化气 | 1、事故应急救援需完善及未到相关主管职能部门备案； 2、燃气设施维护保养关键岗位未落实责任人； 3、企业无隐患排查台账、安全教育培训台账； 4、储罐和站区围墙安全防火间距不够； 5、辅助区成为生活区，生产区围墙成为辅助用房的一部分； 6、工艺管道存在私拉私接现象，管道、阀门锈蚀严重； 7、消防设施陈旧，泵房位于站外，无法应急启动； 8、站区围墙未结合《江苏省城镇燃气供储场所反恐怖防范标准》设置，补充视频监控统。 |
| 3 | 滨海汇通燃气有限公司 | 滨海 | 管道燃气 | 1、台账资料比较完善，但应急预案未到相关部门备案； 2、站区气化器结霜较严重，保温层损坏； 3、LNG1#储罐停用未置换，未按相关规定程序办理； 4、集液池无低温探测系统，无排污泵； 5、厂区调压箱和电线杆安全间距不够，调压计量箱工艺流程错误。 |
| 4 | 盐城鑫旺液化气有限公司 | 滨海 | 液化气 | 1、事故应急救援未到相关主管职能部门备案； 2、紧急切断泵系统带故障运行； 3、液化气泄漏报警探头超期服役运行； 4、灌装平台存在两根液相管路；LPG槽车可以管道至灌装台直充； 5、生产区和辅助区无各自独立对外的大门。 |
| 5 | 阜宁泰达燃气有限公司 | 阜宁 | 管道燃气 | 1、应急预案不完善； 2、反恐巡查相关台账不全面； 3、无气源调峰储配站，安全供气保供能力不强。 |
| 6 | 阜宁县液化气有限公司 | 阜宁 | 液化气 | 1、无年度安全培训计 划； 2、生产区和辅助区未采用实体围墙隔离； 3、工艺管道弯头安装不符合规范要求； 4、燃气泄漏报警探头未定期检测； 5、部分液相管道缺管道安全放散阀。 |
| 7 | 射阳中石油昆仑燃气有限公司 | 射阳 | 管道燃气 | 1、站内燃气设施和站外建构筑物安全间距达不到规范要求； 2、气化器和调压计量设施未新增和扩容； 3、金属软管达到疲劳极限，未更换； 4、站区接地系统不完善； 5、站区现场存在重大安全隐患，采用LNG槽车直接供气方式； 6、安全供气保供能力不强。 |
| 8 | 射阳县海河祥盛液化气有限公司 | 射阳 | 液化气 | 1、站内工艺管道改造工程未按规定程序办理，存在私拉私接现象； 2、液化气泄漏报警探头未定期检测标定；阀门管道锈蚀严重； 3、无安全培训教育台账；无燃气设施维修保养记录台账，且岗位责任人缺失； 4、LPG灌装泵无安全回流阀；LPG槽车可以管道至灌装台直充； 5、压缩机无安全放散阀；站区无水封井； 6、值班室挪作他用，报警系统、视频监控不集中统一管理。 |
| 9 | 建湖中石油昆仑燃气有限公司 | 建湖 | 管道燃气 | 1、应急预案演练缺乏针对性，内容不具体； 2、生产区和辅助区未严格划分，值班、监控室设置在生产区； 3、液池无低温探测系统，无排污泵； 4、储罐进出液管无手动操作阀门； 5、储罐、气化器和调压计量设施未新增和扩容，安全供气保供能力不强。 |
| 10 | 建湖县民源燃气有限公司 | 建湖 | 液化气 | 1、现场管道和图纸不符，LPG槽车可以管道至灌装台直充； 2、灌装平台私自安装直对储罐的门洞，违反规范强条； 3、企业无隐患排查台账、安全教育培训台账； 4、站区栽有油性植物。 |
| 11 | 东台市健达气体有限公司 | 东台 | 液化气 | 1、安全阀根部阀门没有打开； 2、部分安全阀保护罩未完善； 3、充装台存放杂物； 4、用户回访记录缺少用户地址、联系电话； 5、应急预案的培训及演练无记录。 |
| 12 | 东台中油昆仑燃气有限公司 | 东台 | 管道燃气 | 1、调压装置放空阀门未开启； 2、部分台账资料需进一步完善。 |
| 13 | 大丰华润燃气有限公司 | 大丰 | 管道燃气 | 1、碧桂园二期调压箱接地不规范； 2、调压设施维护记录不完整； 3、管网末端臭味不足以提醒用户引起注意； 4、培训记录等资料未进一步规范。 |
| 14 | 大丰飞轮液化气有限公司 | 大丰 | 液化气 | 1、储罐及管道安全阀根部阀门没有打开； 2、充装枪接地线为单芯线； 3、周界报警装置未投入运行； 4、应急预案的演练未加强。 |
| 15 | 盐城市万信燃气有限公司 | 亭湖 | 液化气 | 1、基础资料、台账、运行记录及培训台账需要进一步完善规范。 |
| 16 | 盐城市步凤燃气有限公司 | 市经济开发区 | 液化气 | 1、压缩机出口安全阀到期未检； 2、储罐顶护栏未加固； 3、充装台未设置人行踏步； 4、没有安全培训教育计划； 5、运行检查记录不完整； 6、应急预案演练不够。 |
| 17 | 盐城紫源天然气有限公司 | 盐都 | 管道燃气 | 1、部分设备管道未重新进行油漆防腐； 2、两处人行过道未做接地； 3、培训及巡查部分记录未进一步规范。 |
| 18 | 盐城中油仓头能源有限公司 | 盐都 | 液化气 | 1、部分安全阀根部阀门没有打开； 2、无员工内部教育、培训计划，培训记录不完整； 3、设备运行记录不完整。 |
| 19 | 盐城市市级机关液化气供应站 | 城南新区 | 液化气 | 1、储罐特别是残液罐锈蚀较重； 2、储罐安全阀根部阀门没有打开； 3、管道安全阀防雨罩长度过长； 4、员工内部教育培训记录不完整； 5、重大危险源应急预案没有报备，演练不到位。 |
| 20 | 盐城新奥燃气有限公司 | 市直 | 管道燃气 | 1、圆梦小区为老小区，普遍缺少管道拐角桩、标志桩；燃气管道穿承重墙钢套管不规范；钢塑转换接头地面部分钢管PE防腐胶带剥落；支架和调压箱底座锈蚀严重；部分架空管道未刷黄色油漆；反映部分工程竣工后不能严格执行《城镇燃气设施运行、维护和抢修技术规程》的相关要求； 2、高中压调压站和计量站未配置围墙或栅栏等实体维护装置；无视频监控系统；不能满足《城镇燃气行业反恐怖防范工作标准》相关规定；调压站和计量站未设置可燃气体报警，计量站无放散管；作为关键燃气设施，调压器带故障工作，气流不稳定；无电动切断球阀，SCARD监控系统及自动化程度有待提高； 3、在水一方商业综合体，调压计量箱和变配电站安全间距不足，现场和图纸不符，部分厨房内部无切断阀，燃气立管普遍缺少承重和导向支架，无相关技术交底资料，反映了燃气工程施工的不规范及燃气公司质量监管不到位； 4、高压管网运行阴极保护检测台账内容不全。 |